Stavba :              L a s t o v c e – K a n a l i z á c i a

Návrh. časť stavby na realizáciu

Hlavný Zberač „AC“ od km 0,000 – 0,600 dl. 600m

Pretláčanie pod št. cestou Michaľany – Nižný Žipov

na Hlavnom Zberači „AC“ k združeným šachtám - 8ks  dl. 51,0m

Objednávateľ:   Obec  Lastovce

Projektant :        Ing. Juraj B a č o  - BAČO – MI

Stupeň :             Projekt pre stavebné povolenie

Obsah :

1.0  Identifikačné údaje stavby a investora

2.0  Základné údaje charakterizujúce stavbu

2.1  Údaje o stavbe

2.2  Údaje o prevádzke

2.3  Navrhované potrubie

2.4  Prehľad východiskových podkladov

2.5  Zdôvodnenie stavby

2.6  Súhrny prehľad a zdôvodnenie

3.0  Členenie stavby na stavebné objekty a PS

4.0  Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

5.0  Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov stavby

6.0  Lehota výstavby

7.0  Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky

8.0  Predpokladaný celkový náklad stavby

Michaľany, 15.09.2017                                                    Vypracoval : Ing. Juraj  B a č o

-2-

- IDENTFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A INVESTORA

Názov stavby             :     Lastovce – K a n a l i z á c i a

Investor                    :    Obec  Lastovce

Charakter stavby     :    Vodné hospodárstvo – výstavba kanalizácie

Miesto stavby          :    K. ú.  Lastovce

Projektant                :    Ing. Juraj B a č o  - BAČO – MI

- ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A JEJ

BUDÚCU   PREVÁDZKU

## Údaje  o stavbe :

Navrhovaný počet pripojených obyvateľov obce s výhľadom do r.2030 :      1170 obyv.

Z toho 590  obyvateľov v obci Lastovce tvorí rómska komunita čo je viac ako  50% ob.

Priemerné množstvo splaškových vôd vychádza z výpočtu  potreby vody  ktorý je spracovaný v súlade  s  prílohou č.1  vyhlášky č. 684/ 2006  Ministerstva životného prostredia SR,  ktorou  sa ustanovujú  podrobnosti  o  technických  požiadavkách  na návrh, projekt. dokumentácie a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Reálna potreba vody do r.2030                                                  spolu 1170 obyvateľov

580 x 25% x 135l/os/deň                                                                             19 575 l/deň

580 x 75% x 100l/os/deň                                                                             43 500 l/deň

590 x 100 l/os/deň                                                                                       59 000 l/deň

Spolu                                                                                                         122 075 l/deň

Odpočet  20%                                                                                            -24 415 l/deň

Bytový fond po odpočte spolu                                                                     97 660 l/deň

Občianska a tech. vybavenosť (580+590) x15 l/os/deň                              17 550 l/deň

Celkom                                                                                                     115 210 l/deň

Výpočet množstva (prietoku) splaškových odpad. vôd podľa STN 75 6101

Priemerný denný prietok splaškových odpad. vôd     Q24 = 115 210 l.deň-1 = 1,33 l.s-1

Najväčší (maximálny)hodinový prietok splaškových odpadových vôd  Qhmax

Qhmax = khmax .Q24.

kde  khmax  - súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnomernosti pre počet pripojených obyvateľov od 500 do 5000  tab. č1 STN 75 6101  = 3,0

Qhmax = 3 x 115,21m3.deň-1 = 345,63m3.deň-1 =   4,00 l.s-1

Najmenší (minimálny)hodinový prietok splaškových odpadových vôd  Qhmin

Qhmin = khmin .Q24

kde  khmin  - súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnomernosti pre počet pripojených obyvateľov od 500 do 5000  tab. č1 STN 75 6101  = 0,6

Qhmin = 0,6 x 115,21m3.deň-1 = 69,13m3.deň-1 =   0,80 l.s-1

Navrhovaná kapacita:

počet napojených obyvateľov:	                      1170  obyvateľov

EO pre malé obce podľa RK-35-2003-40 pr.1,                  EO=1170 x 0,786 = 920 EO

denný nátok splaškových odpadových vôd  do jest. ČOV Michaľany            115,21m3

-3-

Navrhovaná stavba rieši odkanalizovanie obce  Lastovce  do  jest.  čistiarne

odpadových vôd ČOV Hydrovit 500S  v obci Michaľany.

  - Údaje o prevádzke

Jedná sa o stavbu nevýrobného charakteru. Údržbu kanalizačnej siete vrátene

objektov na  kanalizačnej  sieti ( čerpacie stanice odpadových vôd na trase , merný

objekt na prítoku do jest. ČOV Michaľany), bude zabezpečovať obec vlastným

pracovníkom, ktorý  bude pre túto  činnosť patrične zaškolený, respektíve odbornou

organizáciou VVS, a.s. OZ  T r e b i š o v.

  - Navrhované potrubie

Celková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete v obci  Lastovce je 5556,0 m.

Potrubie gravitačnej splaškovej kanalizácie hlavnej stoky a hlavných zberačov je

navrhnuté  z rúr kanalizačných hrdlových hladkých PVC 315 x 7,7 x 5 000mm.

Kanalizačné prípojky sú  navrhované  napojením na  prechodové PVC odbočky

DN 300/160 a 300/200. Spolu počet prípojok v obci  je  246ks o celkovej dl. 2034m.

Kanalizačné prípojky – 200ks (Ø 160 -1522m) + 46 (Ø 200 dl. 512m) = 246ks. Kanalizačné prípojky rodinných domov na protiľahlej strane pozdĺž komunikácií

sú navrhované cez  združené kanalizačné šachty,  ktoré konštrukčne zodpovedajú

vstup. kanál. šachtám. Potrubie PVC DN200 napojené odbočkou  DN 300/200 končí

v združenej šachte, do ktorej sú napojené prípojky z dvoch nehnuteľností.

V miestach križovaní so štátnymi a miestnymi komunikáciami ako aj s miestnym

potokom bude kanalizačné potrubie uložené v oceľových chráničkách.

Kanalizačné potrubie sa do oceľovej chráničky vsunie po klzných objímkach systému RACI typu F/G alebo M/N , osadených každých 2,0m. Chráničky sa uzavrú tesniacimi koncovými manžetami model „S“ vyrobené zo syntetického kaučuku EPDM a upevnia sa utiahnutím nerezovými páskami. Uhol kríženia kanalizačného potrubia – chráničky podchodu k osi podchádzajúcej štátnu cestu III. triedy, obecnej komunikácie a miestneho potoka je navrhnutý v zmysle STN 756230 č.6 t. j kolmo na cestu.

  - Prehľad východiskových podkladov

- Mapové podklady /mapa okres. V Slovenskej republike/ širšie vzťahy 1: 50 000

- Mapové podklady / základná mapa /                                                     1: 10 000

- Základná mapa veľkej mierky / ZMVM/ katastrálna mapa                       1: 2 000

- Porealizačné zameranie časti vodovodu v obci Lastovce                          1: 500

- Projekt stavby „Plynofikácie obce Lastovce“

- Geodetické zameranie plynovodu v obci Lastovce

- Dokumentácia pre vodoprávne povolenie (Projekte stavby ) „Skupinového vodovodu Veľaty –Michaľany- Lastovce- Kazimír- Brezina“ v obci Lastovce,

zhotovené firmou Ing. Juraj Bačo – BAČO-MI

- Inžinierskogeologický prieskum  zhotovený pre združenie prihraničných obci

GEOKONTAKTOM s.r.o. Košice pre stavbu odkanalizovanie obcí v rámci združenia.

- Dokumentácia pre vodoprávne povolenie (Projekte stavby ) Odkanalizovanie

prihraničných obcí  Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina, Rozšírenie ČOV Michaľany

I a II etapa  zhotovené firmou Ing. Juraj Bačo – BAČO-MI.

- Rozhodnutie o povolení vodnej stavby krajským úradom životného

prostredia č. 2003/07075 zo dňa 2.10.2003  „Odkanalizovanie prihraničných obcí

Lastovce, Luhyňa, Kazimír a Brezina, Rozšírenie ČOV Michaľany I a II etapa, ktoré

nadobudlo právoplatnosť dňa 9.11.2003.

-4-

2.5   Zdôvodnenie stavby

Obec Lastovce má v súčasnosti vybudovaný vodovod cca. 80%. Odkanalizovanie rodinných domov je riešené do vlastných žúmp, ktoré nie sú dostatočne odizolované, pričom môže dochádzať ku kontaminácii spodných vôd.

Na odstránenie tohto  negatívneho javu je potrebné  vybudovať kanalizáciu, ktorá

bezpečne a rýchle  odvedie splaškové vody  od 1170 obyvateľov obce Lastovce do

jest ČOV v obci Michaľany

Vyčistená odpadová voda z jest ČOV sa vypustí navrhovaným odtokovým potrubím do recipientu ROŇAVA.

2.6  Súhrnný prehľad a zdôvodnenie

Navrhovaná  stavba  je  prevažne  podzemná, líniová  s typovými  podzemnými

objektmi  na  kanalizačnom  a výtlačnom  potrubí  / kanalizačné šachty a ČSOV 2ks/

- ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

## P r e v á d z k o v é   s ú b o r y :

### I. Etapa

PS  01  -  Intenzifikácia ČOV Michaľany

- strojnotechnologická časť

- elektroinštalácia

S t a v e b n é   o b j e k t y :

### I. Etapa

Obec  L a s t o v c e

SO  01   Kanalizačná  sieť  obce Lastovce

SO  02   Kanalizačné  prípojky

SO  03   ČSOV č.1 na stoke „A“ km 0,100

SO  04   ČSOV č.2 na stoke „A“ km 1,605

SO  05   NN prípojka k ČSOV č.1

SO  06   NN prípojka k ČSOV č.2

SO  07   Oplotenie ČSOV č.1

Obec  L u h y ň a

SO  01  Kanalizačná sieť obce Luhyňa

SO  02  Kanalizačné prípojky

SO  03  ČSOV č.1 na stoke „A“ km 0,579

SO  04  ČSOV č.2 na stoke „A“ km 2,875

SO  05  NN prípojka k ČSOV č.1

SO  06  NN prípojka k ČSOV č.2

SO  07  Oplotenie ČSOV č.1

SO  08  Rozšírenie  kalových polí

### -5-

### II. Etapa

Obec  K a z i m í r

## SO  01  Kanalizačná sieť obce Kazimír

SO  02  Kanalizačné prípojky

SO  03  ČSOV č.1 v areáli ČOV na stoke „A“ km 0,015

SO  04  ČSOV č.2 na stoke  „A“ km  1,965

SO  05  ČSOV č.3 na stoke  „AE“ km 0,200

SO  06  NN prípojka k ČSOV  č.1

SO  07  NN prípojka k ČSOV  č.2

SO  08  NN prípojka k ČSOV  č.3

SO  09  Oplotenia ČSOV č.2

Obec  B r e z i n a

SO  01  Kanalizačná sieť obce Brezina

SO  02  Kanalizačné prípojky

SO  03  ČSOV č.1 na stoke  „A“ km  2,180

SO  04  NN prípojka k ČSOV č.1

SO  05  Oplotenie ČSOV č.1

4.0   VECNÉ  A ČASOVÉ  VAZBY   NA  OKOLITÚ  VÝSTAVBU

S výstavbou navrhovanej kanalizácie nesúvisia žiadne iné investície ako aj vecné časové väzby. Pred výstavbou čerpacích staníc odpadových vôd je potrebné zrealizovať v predstihu objekty NN káblových prípojok (Elektrické odberné zariadenie), ktoré bude slúžiť ako zdroj elektrickej energie aj pri výstavbe vlastnej čerpacích staníc ČS1a ČS2.

5.0   PREHĽAD  UŽÍVATEĽOV  A PREVÁDZKOVATEĽOV  STAVBY

Užívateľom stavby bude obec s tým, že prevádzku kanalizácie a čerpacej stanice odpadových vôd po dohode s obcou bude vykonávať odborná organizácia.

- LEHOTA  VÝSTAVBY  V MESIACOCH

Lehota výstavby pri uvedenom rozsahu sa odhaduje cca 3 roky, ak budú včas

zabezpečené finančné prostriedky na celú stavbu.

Pôvodné lehoty výstavby uvádzané v projektovej dokumentácie:

Zadanie  stavby                        :      10 /  2001

Projekt  stavby  I. a II. etapy     :      10 /  2002

Začiatok výstavby                     :      04 /  2003

Ukončenie  výstavby                 :      04 /  2007

# Michaľany, 15.09.2017                                                    Vypracoval : Ing. Juraj  B a č o