Stavba      :   L a s t o v c e - K a n a l i z á c i a

Objekt       :   SO 01  Kanalizačná sieť (pre realizovanú časť obce)

Hlavný zberač „AC“ od km 0,000 – 0,600 dl. 600m

Pretláčanie pod št. cestou Michaľany – N. ŽIPOV

na zberači „AC“ k združeným šachtám - 8ks  dl. 51,0m

Stupeň      :   Projekt stavby pre stavebné povolenie

Obsah :      1. Základné údaje

2. Účel objektu

3. Technické riešenie stavby

4. Objekty na stokovej sieti

5. Podchody pod štátnou cestou, železnicou  a melioračným kanálom.

6. Križovanie kanalizačnej siete s inžinierskymi sieťami

7. Riešenie OBP

8. Záver

Michaľany , 09. 09. 2017                                                Vypracoval : Ing. Juraj Bačo

- ZÁKLADNÉ  ÚDAJE.

Názov stavby :  L a s t o v c e - K a n a l i z á c i a

Miesto stavby :  k. ú. L a s t o v c e

Okres             :  T r e b i š o v

Kraj                :  K o š i c k ý

Investor          :  O b e c   L a s t o v c e , Hlavná 306

Projektant      :  Ing. Juraj  B a č o  - BAČO-MI, Michaľany Hlavná 5

- ÚČEL  OBJEKTU.

Účelom tohto objektu je odvedenie splaškových odpadových vôd z nehnuteľností a objektov občiansko-technickej vybavenosti v obci Lastovce. Odpadové vody sa v súčasnosti likvidujú resp.zhromažďujú  v domových žumpách , ktoré sú väčšinou  nevyhovujúce a majú charakter septikov, čím dochádza ku kontaminácii podzemných vôd. Na odstránenie tohto negatívneho javu je potrebné vybudovať kanalizáciu, ktorá bezpečne a rýchlo odvedie odpadové vody  do jest. čistiarne odpadových vôd v obci Michaľany.

- TECHNICKÉ  RIEŠENIE  CELEJ STAVBY.

Kanalizačnú sieť navrhujeme riešiť ako delenú stokovú sústavu , ktorá bude odvádzať len splaškové odpadové vody. Celková dĺžka návrh. kanalizačnej siete je   5 556,0 m.

Stokovú sieť tvoria uvedené stoky a zberače :

Kmeňová stoka „A“        PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky  1 190,0m

Zberač „AA“                   PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     375,0m

Zberač „AB“                   PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     600,0m

Zberač „AC“                   PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky  1 170,0m

Zberač „AC-1“                PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     330,0m

Zberač „AD“                   PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     155,0m

Zberač „AE“                   PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     886,0m

Zberač „AE-1“                PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     160,0m

Zberač „AE-2“                PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     180,0m

Zberač „AE-3“                PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     180,0m

Zberač „AE-4“                PVC 315x7,7x5000 mm                                 dĺžky     210,0m

Zberač „AF“                   PVC 315x7,7x5000 mm                                  dĺžky     120,0m

## Spolu dĺžka kanalizačnej siete v obci                                                              5 556,0m

NAVRHOVANÁ ČASŤ KANALIZÁCIE NA REALIZÁCIU

### Predmetom tejto časti PD je  výstavba časti  Hlavného zberača „AC“ od šachty č. Š54 v  km  0,000 po šachtu Š68 v km 0,580  - dl. 600m a pretláčanie

pod št. cestou Michaľany – N. ŽIPOV na zberači „AC“ k združeným šachtám Š11- Š18  v počte 8ks celkovej dl. 51,0m.

Návrh. výstavba Kmeňovej stoky „A“ začína v sútokovej šachte č. 3 v km 0,120 do ktorej je zaústený zberač AB. Kmeňová stoka je situovaná v zelenom páse okolo účelovej komunikácie vedenej k železničnému priecestiu ŽSR trate Košice – Čierna N/Tisou ako pokračovanie Školskej ulici.

V doplňujúcej šachte č.35 sa na kmeňovú stoku „A“ sa napája výtlačné potrubie zberača „AA“ , ktorý odvádza splaškové vody z rodinných domov na začiatku obce popri štátnej ceste Lastovce- N. Žipov. V sútokovej šachte č.3  v km 0,120 sa na stoku „A“ napája zberač „AB“, vedený okrajom miestnej komunikácie. Stoka „A“ ďalej pokračuje okrajom miestnej komunikácie v zelenom páse. V km 0,242 sa sútokovej v šachte č.6  na ňu napája zberač „AC“, ktorý je situovaný v okraji štátnej cesty Lastovce - N. Žipov. V km 0,474 v sútokovej šachte č.12 sa na kmeňovú stoku „A“ napája  krátky zberač „AD“ vedený okrajom miestnej komunikácie. V km 0,512  stoky „A“ sa v sútokovej šachte č.13 napája zberač „AE“, do ktorého sú postupne zaústené zberače „AE-1“, „AE-2“, „AE-3“ a „AE-4“ a odkanalizujú vyššie položenú severnú časť obce. Všetky zberače sú vedené okrajmi v zelených pásoch miestnych komunikácii. V km 0,750 sa na stoku „A“ napája krátky zberač „AF“ , ktorý je situovaný v okraji miestnej komunikácie.

Sklony kanalizačného potrubia boli navrhnuté tak, aby vyhoveli z hľadiska hydraulického pre daný prítok a rýchlosť. Miestami v obci má terén výrazný sklon , preto  bolo nutné navrhovať v týchto miestach spádiskové šachty na zmiernenie sklonu potrubia. Miestami, kde si to vyžaduje terén je navrhovaný aj minimálny sklon potrubia , t.j. 5,0 ‰   pre DN 300. Sklonové a hĺbkové pomery jednotlivých zberačov sú zobrazené  v grafických prílohách „Pozdĺžne profily“.  Materiálom potrubia je PVC DN 315x7,7x5000. Na navrhované stoky budú napojené domové prípojky  buď priamo odbočkou 300/160 alebo prostredníctvom združených šachiet. Sklon domových prípojok je 10-15 %.

Spôsob uloženia potrubia je známy z výkresovej prílohy. PVC rúra DN 300 je uložená v ryhe  šírky 1,1 m na 15 cm zhutnenom pieskovom lôžku, 30 cm nad horným okrajom rúry siaha obsyp a zásyp pieskom, ktorý je tiež zhutnený.  Ostatný priestor po terén je zasypaný prehodenou zeminou. Zásyp sa zhutní.  Pre uloženie potrubia v spodnej vode sa navrhuje pod pieskové lôžko štrkopieskové lôžko hr.10,0 cm s drenážou.  Ryhy pre uloženie potrubia  budú hĺbené strojne, so zvislými stenami paženými príložným pažením. Množstvo výkopku z hĺbenia rýh je vypočítané vo výkaze kubatúr z  pozdĺžnych profilov, ktorý je súčasťou nákladovej časti.

- OBJEKTY  NA  STOKOVEJ  SIETI.

Na stokovej sieti sú navrhované typové objekty – prefabrikované betónové šachty.  Šachty navrhujeme typové betónové kruhové s prefabrikovaným dnom. Na navrhovanej časti kanalizácie sa budú vyskytovať šachty revízne, lomové a sútokové. Celkový počet vstupných šachiet je na kmeňovej stoke „A“ od km 0,120 po km 0,875 sú 21ks.  V miestach, kde je sklon terénu väčší ako sklon stoky pri maximálnej rýchlosti sú na stokovej sieti navrhnuté spádoviská. Pri spádoviskách vyšších ako 0,6 m sú šachty vybavené samostatnou vertikálnou rúrou svetlosti 200 mm, ktorá slúži na odvádzanie bezdažďového odtoku odpadových vôd z hornej do dolnej stoky. Šachty sú rozmiestnené po trase  vo vzdialenosti cca 50 m.

- PODCHODY  POD  ŠT. CESTOU .

Kanalizačné potrubie návrh. časti na realizáciu1x križuje štátnu cestu Lastovce – N. Žipov na hlavnej kmeňovej stoke „A“ v km 0,230 - 0,242.  Tento podchod navrhujeme riešiť pretláčaním. Potrubie bude uložené v oceľovej chráničke priemeru 426x8mm dl.12,0m. V rámci pretláčania bude vyhĺbená štartovacia a cieľová jama. V čele štartovacej jamy bude osadená zapíchová stena s tvorom 600x600 mm na pretláčanie. Ako oporná bariéra sú navrhované cestné panely IZD 73/10 v počte 2 kus. Jama bude odvodnená čerpacou studňou pozostávajúcou z 2 kus studničných skruží. Potrubie sa bude do chráničky nasúvať po kĺznych objímkach RACI, typu segmentov M/N s rozpätím 2,0 m. Štartovacie a cieľové jamy sú situované tak, aby nebolo zasiahnuté teleso štátnej cesty, to znamená že sa zrealizujú prevažne v krajniciach miestnych komunikácií. Po ukončení pretláčania sa v miestach štartovacej a cieľovej jamy osadia vstupné kanalizačné šachty.

- KRIŽOVANIE  KANALIZAČNEJ  SIETE  S INŽINIERSKYMI  SIEŤAMI.

Na situácii sú vykreslené inžinierske siete – plynovod, navrhovaný vodovod, telekomunikačné vedenie. Kanalizácia je poväčšine navrhovaná v súbehu s navrhovaným vodovodným potrubím, v prípade ich súbežnej realizácie je možné potrubia uložiť v jednej ryhe (stupňovitý výkop). Miestami, kde kanalizácia prechádza súbežne s ostatnými inžinierskymi sieťami, vedenia si navzájom neprekážajú, lebo kanalizačné potrubie je uložené v najväčšej  hĺbke a teda  ani v  miestach, kde sa vedenia  križujú nedochádza  k ich stretnutiu.

Pred začatím zemných prác je potrebné zo strany investora zabezpečiť  vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení v teréne. Všetky križovania a súbežné vedenia jednotlivých inžinierskych sietí sú riešené v zmysle STN 736005 „Priestorové usporiadanie  podzemných vedení“.

- RIEŠENIE OBP.

Pri všetkých stavebných prácach , vrátane pri skúškach vodotesnosti stôk a pri prácach, ktoré s nimi súvisia je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá a predpisy o bezpečnosti pri práci  a tiež príslušné STN a ON.

- ZÁVER.

Všetky práce a dodávky potrebné k realizácii stavby sú zohľadnené v rozpočte.

Michaľany , 15.09.2017                                          Vypracovala : Ing. Juraj  B a č o

Stavba      :    L a s t o v c e - K a n a l i z á c i a

Objekt       :   SO 02  Kanalizačné prípojky (pre realizovanú časť obce)

Na Hlavnom  Zberači „AC“  -  21ks prípojok spolu  dl. 124m

Stupeň      :   Projekt stavby pre stavebné povolenie

Obsah :      1. Základné údaje.

2. Účel objektu.

3. Technické riešenie.

Michaľany , 15.09.2017                                          Vypracovala : Ing. Juraj  B a č o

- ZÁKLADNÉ  ÚDAJE.

Názov stavby :  L a s t o v c e - K a n a l i z á c i a

Miesto stavby :  k. ú. L a s t o v c e

Okres             :  T r e b i š o v

Kraj                :  K o š i c k ý

Investor          :  O b e c   L a s t o v c e , Hlavná 306

Projektant      :  Ing. Juraj  B a č o  - BAČO-MI, Michaľany Hlavná 5

- ÚČEL  OBJEKTU.

Účelom objektu je odkanalizovanie nehnuteľností prostredníctvom navrhovaných 21ks kanalizačných prípojok napojených na návrh. časť realizácie Hlavného Zberača „AC“ od km 0,000 - 0,600 obce L a s t o v c e.

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE.

Prípojky sú riešené napojením priamo na potrubie medzi šachtami pod uhlom 45°(60o) do hornej polovice profilu stoky cez jednoduchú šikmú odbočku – typizovanú tvarovku DN 300/160 pre jednotlivé rodinné domy , 300/200 k združeným šachtám. Materiálom potrubia pre domové prípojky je PVC  DN 160x4,0x5000 mm alebo 200x4,9x5000 mm . Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky pri svetlosti potrubia DN 160 a 200 je 10%. Prípojky sú situované tak, aby územie nad kanalizačnou prípojkou nebolo zastavané  ani vysadené stromami, aby bolo možné prípojku opraviť. Cestná komunikácia z tohto hľadiska nepredstavuje prekážku.

Pri výstavbe kanalizačných prípojok a ich napojení na stokovú sieť treba dodržať spôsob vyhovujúci podmienkam vodotesnosti, bez narušenia hydraulických pomerov a bez sťaženia údržby stoky.

Kanalizačné prípojky sú  navrhované  napojením cez  prechodové PVC odbočky DN 300/160 a 300/200. Spolu počet prípojok na realizovanej časti Hlavného Zberača „AC“ na kanál. potrubí je  21ks o  dl. 124m.

Kanalizačné prípojky rodinných domov na protiľahlej strane pozdĺž komunikácií sú navrhované cez združené kanalizačné šachty na realizovanej časti hlavnej stoky „A“ v počte 10ks sú osadené zaslepené a pripravené pre následnú budúcu realizáciu.  Potrubie PVC DN200 napojené odbočkou  DN 300/200 končí v združenej šachte, do ktorej sú napojené prípojky z dvoch nehnuteľností.  V miestach križovaní združených prípojok so štátnymi cestami bude kanalizačné potrubie uložené v oceľových chráničkách.

Kanalizačné potrubie sa do oceľovej chráničky vsunie po klzných objímkach systému RACI typu F/G alebo M/N , osadených každých 2,0m. Chráničky sa uzavrú tesniacimi koncovými manžetami model „S“ vyrobené zo syntetického kaučuku EPDM a upevnia sa utiahnutím nerezovými páskami. Uhol kríženia kanalizačného potrubia – chráničky podchodu k osi podchádzajúcej štátnu cestu III. triedy, obecnej komunikácie a miestneho potoka je navrhnutý v zmysle STN 756230 č.6 t. j kolmo na cestu.